# 能源管理辦法

文件編號：JL-EHS-002 版本：第 4 版 修訂日期：2025 年 2 月 發布部門：環境健康安全（EHS）部 簽核人：東莞廠總經理 周啟明

## 一、目的與範圍

規範集團能源（電力、天然氣、柴油、汽油、石油氣）的計量、統計、目標管理及節能改造程序，以達成董事會批准的能源消耗密度目標（2027 年較 2023 年下降 15%）。適用於東莞廠全部生產及輔助設施，香港辦公室適用第五條。

## 二、責任分工

- 生產部：設備能效管理，主導節能改造項目的技術方案及實施。

- EHS 部：能源計量、統計及目標跟蹤；每季編製能源分析報告。

- 設備維護組：空壓機、冷卻塔、空調系統的運行參數設定與維護。

- 採購部：新購設備的能效準入審核。

## 三、計量與統計

- 沖壓、注塑、熱處理及公用設施四個分項安裝電錶，每月抄錶；分項合計與總錶偏差超過 3% 須查明原因。

- 天然氣、柴油、汽油、石油氣按供應商計費單及領用記錄統計，每月核對。

- 光伏發電量、自用量及上網量按逆變器及雙向電錶記錄。

- 能源數據於每月 10 日前提交 EHS 部，EHS 部按統一換算系數折算為 MWh。

## 四、節能改造與運行控制

### 4.1 已完成項目

| 年份 | 項目 | 年節電量（MWh，估算） |
| --- | --- | --- |
| 2023 | 屋頂光伏 1.2 MWp 投運 | 自發自用約 1,360（2025 年實績） |
| 2024 | 沖壓車間 22 台機械沖床替換為伺服沖床 | 約 640 |
| 2024 | 廠區照明全部改用 LED 及分區感應控制 | 約 180 |
| 2025 | 空壓機系統改造（變頻加集中控制，修復洩漏點 37 處） | 約 410 |
| 2025 | 冷卻塔加裝變頻及溫度聯動控制 | 約 120 |

### 4.2 運行控制要求

- 沖床、注塑機及熱處理爐執行待機超過 30 分鐘停機或降溫要求；

- 空壓機供氣壓力設定不高於 0.65 MPa，每季進行洩漏檢測；

- 車間空調夏季設定不低於 26°C，非生產時段關閉；

- 熱處理爐排產集中，減少升溫次數。

### 4.3 新購設備能效準入

生產設備採購須提供能效數據並經 EHS 部審核；電機類設備須符合 IE3 或以上能效等級。

## 五、可再生能源

集團現階段以屋頂光伏自發自用為主，2025 年自用電力 1,360 MWh，約佔電力消耗的 10.2%。集團正評估在東莞廠新建倉庫屋頂加裝約 0.6 MWp 光伏的可行性，並研究購買可再生能源電力證書的方案；本辦法修訂時尚未作出決定。

## 六、目標跟蹤

EHS 部每季向 ESG 工作小組報告能源消耗總量、密度及目標進度；年度目標偏離超過 5% 時，生產部須提出補救方案。2025 年能源消耗密度 38.9 MWh／百萬港元，較 2023 年 44.8 下降 13.2%，目標進度符合預期。

## 七、香港辦公室

香港辦公室由物業管理處統一供電，2025 年用電 230 MWh；執行空調溫度、離座關機及節能燈具要求，數據由行政部按電費單統計。